Утверждена   решением Земского собрания  Ольшанского сельского поселения                                 от 02 сентября 2014 г. № 53

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

"Ольшанское сельское поселение"

Чернянского района

Белгородской области

на 2014-2020гг. и на период до 2025 года.

Введение

Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Ольшанское  сельское поселение» на 2014 – 2020 и на период до 2025 г  (далее- Программа) разработана на основании: п.5 ст.26 гл.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, п.п.9.9 ст.14 Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава  Ольшанского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области и Генерального плана Ольшанского  сельского поселения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Ольшанского сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса РФ.

Предусмотренное данной Программой развитие систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объемов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная Программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

I.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования "Ольшанское сельское поселение"

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования " Ольшанское сельское поселение " Чернянского района, Белгородской обл. на 2014-2020гг. и на период до 2025 гг. (далее – Программа). |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | -Градостроительный кодекс Российской Федерации, -Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов - Генеральный план муниципального образования «Ольшанское сельское поселение " Чернянского района, Белгородской обл. -Устав муниципального образования «Ольшанское сельское поселение» Чернянского района Белгородской области -Приказ федерального агенства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 1 октября 2013 года №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Заказчик Программы | Администрация Ольшанского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Отдел транспорта, связи и ЖКХ администрации Чернянского района |
| Цель Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Ольшанское сельское поселение" Чернянского района Белгородской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем; 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации; 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования; 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2014 -2020 и на период до 2025 гг. Этапы осуществления Программы: 1 этап: 2014 - 2020 годы; 2 этап: 2016 - 2025 годы. |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 46 615тыс. руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг: · Водоснабжение: 34550 тыс. руб., Водоотведение: 4400 тыс. руб., Электроснабжение: 2665 тыс. руб., · Теплоснабжение: 5000 тыс. руб., В том числе по годам: 2016 год – 550_тыс.руб, Период до 2025 года – 46065 тыс.руб. Источники финансирования Программы: -областной бюджет– 43550тыс.руб.; -местный бюджет – 400 тыс.руб.; -внебюджетные источники – 2665 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Технологические результаты: – обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры поселения; – создание надежной коммунальной инфраструктуры на селе, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением поселения; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов: – снижение потерь коммунальных ресурсов. 2. Социальные результаты: – рациональное использование природных ресурсов; – повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг. 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития Ольшанского сельского поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса Ольшанского сельского поселения. |
| Система организации и контроля за исполнением Программы | Программа реализуется на всей территории муниципального образования " Ольшанское сельское поселение» Чернянского района Белгородской области. Координатором Программы является Администрация муниципального образования «Ольшанское сельское поселение» Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией муниципального образования «Ольшанское сельское поселение» Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Ольшанское сельское поселение» в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

II.Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры Ольшанского сельского поселения.

2.1. Общая характеристика систем водоснабжения

В состав Ольшанского сельского поселения входит четыре  населенных пунктов:

с. Ольшанка с численностью  874   человек;

с.Захарово  с численностью 322 человек;

с.Петропавловка  с численностью    109 человек;

с.Савенково  с численностью 129 человек

Основным источником питьевого водоснабжения и основной доли производственного и сельскохозяйственного водоснабжения Ольшанского сельского поселения являются подземные воды.

Основные запасы используемых подземных вод приурочены к водоносным горизонтам в мело-мергельной толще турон-маастрихтского водоносного горизонта и к альб-сеноманским пескам. Добыча подземных вод для централизованного водоснабжения почти полностью, за исключением небольшого числа шахтных колодцев и родников, обеспечивается эксплуатацией водозаборных скважин.

В настоящее время на территории Ольшанского сельского поселении имеются слаборазвитые централизованные системы водоснабжения. Водоснабжение осуществляется от трех артезианских скважин с подачей в сеть потребителям через водонапорные башни. Водоподготовка и водоочистка отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода, что отрицательно сказывается на здоровье человека. Техническое состояние сетей и сооружений не обеспечивает предъявляемых к ним требований. По химическому составу воды пресные гидрокарбонатно-кальциевые и натриевые с минерализацией 0,5-0,8 г/л, общей жесткостью 5-6 мг-экв/л. По аналогии с ближайшими скважинами в воде может быть повышенное содержание железа от 0,7-1,0 до 2,5 мг/л и сероводорода. Природной геохимической особенностью подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения Чернянского района является сверхнормативное содержание железа, часто обусловленное наличием железобактерий.  Бактерии коррозируют трубопроводы и выделяют окисленное железо в питьевую воду, что придает воде неприятную красно-коричневую окраску, ухудшает ее вкус, провоцирует аллергические реакции и раздражение кожи.

Основное развитие строительства скважин пришлось на семидесятые годы прошлого столетия. К настоящему времени износ большинства скважин достиг 70 - 80, а иногда и 100 процентов. Кроме того, на протяжении более 10 лет с конца 80-х до конца 90-х годов контроль за бурением новых скважин, ликвидацией аварийных, не подлежащих восстановлению и консервации неэксплуатируемых скважин на территории района, был утерян.

В связи с тяжелой экономической ситуацией в те годы многие скважины были заброшены. Повсеместное оставление водозаборных скважин бесхозными в течение длительного времени, без проведения работ по их консервации и ликвидации, как это требуется правилами эксплуатации водозаборов и предусмотрено нормативными документами, а также эксплуатация скважин, находящихся в аварийном состоянии, следует рассматривать как прямую угрозу загрязнения источников водоснабжения - подземных вод.

Ухудшающееся качество исходной воды на водозаборах на фоне практически повсеместного наличия бесхозных и аварийных скважин, находящихся в ненормативном санитарно-техническом состоянии, указывает на то, что необходимы срочные меры по восстановлению контроля за содержанием водозаборных скважин, приведению действующих скважин в нормативное состояние.

В связи с этим была проведена первичная инвентаризация источников водоснабжения (водозаборных скважин) по каждому населенному пункту Ольшанского сельского поселения. Получены данные о состоянии источников водоснабжения на 1 января 2013 года, а также необходимые объемы строительства, ремонта и ликвидации их на период до 2030 года.

Срок эксплуатации многих водозаборных скважин составляет от 25 до 50 лет, в связи с чем они уже практически пришли в негодность. На данных скважинах отсутствуют зоны санитарной охраны. Требуется строительство новых водозаборных скважин в селах: Ольшанка, Савенково, Петропавловка, Захарово.

В систему водообеспечения входит подъем подземной воды из скважины и далее к населенному пункту с помощью водонапорной башни.

По данным проведенной инвентаризации на территории Ольшанского сельского поселения нет ни в одном населенном пункте: станций 2-го и 3-го подъема, емкостей для подземных вод (резервуаров на станциях подъема), станций водоочистки (в частности станции обезжелезования). За период действия программы  предполагается  построить:  две станции водоподготовки со станцией водоочистки (в частности станция обезжелезования в с. Ольшанка)  и станцию обезжелезования  в с.Захарово.

Схемы водоснабжения сельских населенных пунктов  Ольшанского сельского поселения  представлены  раздельными системами водоснабжения. Набор сооружений для водопроводных систем представлен одной водозаборной скважиной, водонапорной башней,  расположенной рядом со скважиной, и водопроводной сетью тупикового типа протяженностью первые километры.

На территории Ольшанского сельского поселения, по данным проведенной инвентаризации, имеется 8 водонапорных башен, в том числе 3 муниципальных.

Так же как и скважины, основной объем водонапорных башен был построен в 70 - 80-е годы. Большинство водонапорных башен находится в неудовлетворительном состоянии и требуют либо реконструкции, либо замены на новые. Всего на период с 2014 по 2030 годы схемой предусмотрено строительство 3 новых водонапорных башен.

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью поселения и эксплуатируются МУП «Водоканал» п.Чернянка. Данное предприятие  предоставляют весь спектр услуг водоснабжения потребителям поселения, которыми пользуются жители, организации, предприятия поселения, а также сезонное население.

Планируемые к освоению новые площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на системы водоснабжения и водоотведения. В связи с этим необходимы мероприятия для развития и создания централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

Таблица 1 Существующие сооружения водоснабжения Ольшанского сельского поселения

| № п/п | Поселение | Скважины, шт. | Сети, км | Башни, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ольшанское с/п | 3 | 9,08 | 3 |

Схема водоснабжения и водоотведения Ольшанского сельского поселения разработана и утверждена решением земского собрания Ольшанского сельского поселения от 01.11.2013 года №16

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются муниципальной собственностью поселения и эксплуатируются МУП «Водоканал» п.Чернянка, которое является гарантирующим поставщиком.

Данное предприятие  предоставляют весь спектр услуг водоснабжения потребителям поселения, которыми пользуются жители, организации, предприятия поселения, а также сезонное население.

2.Поверхностные воды.

На территории Ольшанского сельского поселения  расположены   река Ольшанец,              2 родника, один шахтный колодец, крупных водотоков и водоемов, которые могли бы служить источником хозяйственно-питьевого водоснабжения нет.

2.2 Общая характеристика систем водоотведения

Существующее положение

В настоящее время система канализации в селе отсутствует, население пользуется надворными туалетами с выгребными ямами. Откачка жидких стоков осуществляется спецтранспортом МУП  «Ремводстрой» от зданий администрации, дома культуры, школы, детского сада, больницы, с последующим выбросом на рельеф.

Нормы водоотведения и расчетные расходы стоков. Нормы водоотведения на хозяйственно – бытовые нужды населения приняты в соответствии со СниП 2.04.03-85 в зависимости от степени благоустройства жилого фонда.

Коэффициент суточной неравномерности принят 1,3 согласно таблицы расчетных расходов стоков.

Таблица   Объем водоотведения

| № | наименование потребителей | норма водоотведения л/чел./сут. | с. Ольшанка |  | с.Захарово |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во чел. | расход, м3/сут. | кол-во чел. | расход, м3/сут. |
|  | Застройка зданиями оборудованными водопроводом, канализацией и местными водонагревателями | 230 | 508 | 116,8 | 205 | 47,2 |
|  | Содержание скота (порядка 10%) |  |  | 11,7 |  | 4,7 |
|  | Итого: |  |  | 128,5 |  | 51,9 |
|  | Расходы воды на обслуживание системы канализации (порядка 10%) |  |  | 12,8 |  | 5,1 |
|  | Итого: |  |  | 141,3 |  | 57,0 |
|  | Неучтенные расходы (порядка 10%) |  |  | 14,1 |  | 5,7 |
|  | Итого: |  |  | 155,4 |  | 62,7 |

    - 2.3. Общая характеристика санитарной очистки.

Существующее положение

Уборкой села от ТБО и уличного смета, а также благоустройство территории осуществляется за счет сил администрации. Мусор свозится на земельный участок для временного хранения ТБО, расположенный в юго-восточном направлении  от Ольшанского ТОКА, земельный участок прилегающий к оврагу. Площадь  земельного участка для временного хранения ТБО 1 га, на него поступает ТБО порядка 1,6 тыс. м3/год.

Таблица  Объем ТБО

| № | Наименование населённых пунктов | Население чел. | Общий объём ТБО (при норме 1,5 м3/год/чел) м3/год | Объём ТБО, подлежащий утилизации (20% от общ.объёма) м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ольшанка | 874 | 1311 | 1048 |
| 2. | С.Захарово | 327 | 490 | 392 |
| 3. | С.Савенково | 108 | 162 | 130 |
| 4. | С.Петропавловка | 129 | 194 | 155 |
|  | Итого | 950 | 2157 | 1725 |

    - 2.4.  Общая характеристика электроснабжения

Непосредственно электроснабжение Чернянского района, в целом, производится по двум ВЛ-110 кВ от подстанций «Н.Оскол-110» и подстанции «Голофеевка-110» через ПС110/35/10 кВ «Чернянка», проходящих через район в меридиональном направлении.

Линий 35 кВ в районе – 5, они радиально расходятся от ПС «Чернянка». Три из них закольцованы через подстанции других районов в общую энергосистему.

Население электроэнергией снабжается по воздушным и кабельным линиям 0,4 кВ от трансформаторных подстанций.

Основной источник питания потребителей Ольшанского сельского поселения КТП №1-19 ПС Орлик ВЛ-0,4 № 1. Год ввода в эксплуатацию 1966, техническое состояние удовлетворительное, срок службы больше нормативного.

Таблица 1

| Наименование подстанции | Год ввода | Напряжение, кВ | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- |
| КТП №1-19 ПС Орлик ВЛ-0,4 № 1 | 1966 | 110/35/10 | удовл. |

Техническое состояние подстанции КТП №1-19 ПС Орлик ВЛ-0,4 № 1 поддерживается в «удовлетворительном» состоянии ежегодными текущими и средними ремонтами.  Здания и сооружения подстанции замечаний не имеют. При обнаружении таковых устраняются в установленные сроки. Техническое состояние линий электропередач, проходящих по территории поселения, контролируется и поддерживается в рабочем состоянии. Организационно, электроснабжение потребителей на территории сельского поселения осуществляет ОАО «Белгородская сбытовая компания» по инфраструктуре Чернянской РЭС.

Недостатком существующих сетей является высокая степень износа, малое применение кабельных канализаций.

Электрические нагрузки потребителей жилищно-коммунального сектора сельского поселения рассчитаны в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей», и изменений и дополнений к разделу 2. 9 (утвержденные Приказом Минтопэнерго РФ от 29.06.99 № 213.)

Расчеты выполнены на расчетный срок, на основании архитектурно-планировочного решения генерального плана.

Удельные расчетные показатели взяты по таблицам 2.4.3 и 2.4.4 (РД 34.20.185-9 в ред. 1999г). Проектные показатели намечаемых к строительству в генеральном плане объектов приняты по аналогам.

По итогам расчетов электрическая нагрузка на коммунально-бытовые нужды на расчетный срок, ориентировочно составит 2,1 млн.кВт*ч/год (см.

Таблица 2). Энергопотребление производственных объектов будет определяться в соответствии с выданными техническими условиями.

Таблица 2

| № п.п. | Наименование района | Кол-во, чел. |  | Укрупнённые показатели удельной расчётной коммунально-бытовой нагрузки, кВт/чел |  | удельный расход эл.энергии, кВт*час/чел. в год |  | Годовой расход эл.энергии, тыс.кВт*ч/год |  | Максимальная эл.нагрузка, тыс.кВт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущ. | расч.ср. | сущ. | расч.ср. | сущ. | расч.ср. | сущ. | расч.ср. | сущ. |  | расч.ср. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  |
| Ольшанское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | с.Ольшанка | 874 | 890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | с.Захарово | 327 | 335 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | с. Савенково | 108 | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с.Петропавловка | 129 | 130 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Все абоненты на территории Ольшанского сельского  поселения оснащены приборами учета электрической энергии.

В Ольшанском  сельском поселении  находится  31 км  сетей наружного освещения, на которых  установлено 129 светильников, в том  числе  не оснащенных  приборами учета.  Фактически  оснащенность  составляет 20+25 люкс, при норме 15 люкс.

    - 2.5.  Общая характеристика теплоснабжения.

Теплоснабжение и обеспечение населения горячей водой осуществляется от индивидуальных источников отопления, работающих на природном газе и расположенных в жилых домах.

Обеспечение теплоснабжения общественных зданий осуществляется от индивидуальных источников отопления, работающих на природном газе и расположенных непосредственно в самом здании. Среди них в ведении муниципалитета находятся: МБДОУ «Одуванчик с.Захарово», здание администрации, Захаровский Дом досуга,  ФАП с.Захарово, библиотека с.Захарово, здание бывшего сада с.Ольшанка.

МБОУ «СОШ с. Ольшанка», МБДОУ «Ромашка с.Ольшанка», МКУК «Ольшанский ЦСДК» обслуживает котельная  МУП « Теплоком».

Во всех котельных (топочных) установлены приборы учета газа, т.к. котельные работают на природном газе.

Схема теплоснабжения  в Ольшанском сельском поселении  меняться не будет.

    - 2.6. Общая характеристика  газоснабжения.

Газоснабжение Чернянского района осуществляется природным газом. Природный газ поступает по двум магистральным газопроводам на газораспределительную станцию п. Чернянка по магистральному газопроводу Ставрополь-Москва и газопроводу-отводу Острогожск - Старый Оскол - Губкин ООО "Мострансгаз". От газораспределительной станции газ далее поступает в сельские поселения. В Ольшанское сельское поселение подача газа осуществляется от газораспределительной станции, расположенного в п.Красный Остров. Система газоснабжения ступенчатая ГРС – ГРП – потребитель. Природный газ используется на технологические нужды сельского хозяйства, источники тепла и хозяйственно-бытовые нужды населения.

Межпосенческие газопроводы выполнены в различных диаметрах от 97 до 114 мм с расчетом на давление 12 кгс/см2 . Все села охвачены системой газоснабжения. Потребление газа продолжает расти. В будущем должно наступить насыщение, связанное с ростом тарифов и распространением ресурсосберегающих технологий.

К недостаткам существующей системы газоснабжения поселения можно отнести то, что существующие газораспределительные пункты являются тупиковыми, более 60% газопроводов выполнены надземно, а также отсутствуют средства телеметрии на ШРП.

Все абоненты на территории Ольшанксого сельского  поселения оснащены приборами учета газа.

III. Обосновывающие материалы характеристик состояния и проблем коммунальной инфраструктуры

3.1.Водоснабжение

- Институциональная структура

На территории Ольшанского сельского поселения работает одна организация – МУП «Водоканал», которая оказывает весь спектр услуг по водоснабжению потребителей и является гарантирующим поставщиком холодного водоснабжения. Действующая договорная система: заключение договоров в письменной форме с потребителями и заключение договоров в устной форме (публичный договор). Из 520 потребителей заключено 410 договоров в письменной форме, что составляет 78%. Система расчетов осуществляется в соответствии с положениями жилищного кодекса РФ и Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением правительства РФ от 29 июля 2013 года №644.

-Характеристика системы водоснабжения

Водопроводные сети по  Ольшанскому сельскому поселению проложены из металлических  труб протяженностью 9,08 км.

Вся водопроводная сеть является тупиковой.

Большая изношенность сетей. Изношенность сетей приводит к потерям в виде утечек не учтенного расхода воды. Наряду с острой проблемой износа основного оборудования водозаборных сооружений, была и остается на сегодняшний день проблема обеспечения санитарных требований и обеспечение подачи населению качественной воды.

На территории Ольшанского сельского поселения расположены 2 колодца общего пользования. Инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанных с водным фактором нецентрализованного водоснабжения не зарегистрировано. В рамках программы «Родники Белогорья» необходимо провести обустройство  родника и колодцев.

Водоснабжение

Водоснабжение Ольшанского сельского поселения Чернянского района базируется на эксплуатационных запасах подземных вод повсеместно распространенных меловых отложений Альб-Сеноманского, Турон-Маастрихтского и Черноярско-Старооскольского водоносных  горизонтов. Основные водоносные горизонты в порядке значимости для водоснабжения:

- альб-сеноманский (глубина до воды – 14-120 м, удельный дебит – 0,26-3,8 л/с/м2);

- турон-маастрихтский )глубина до воды – 23-42 м, удельный дебит – 0,04-3,32 л/с/м2);

- черноярско-старооскольский (глубина до воды – 30-46 м, удельный дебит – 0,05-1,5 л/с/м2).

Все скважины базируются на питании альб-сеноманского водоносного горизонта, родники –  палеоген-неогенового горизонта.

Подземные воды формируются из инфильтрации атмосферных осадков, рек и перетока из вышезалегающих водоносных горизонтов и комплексов. Подземные воды эксплуатируемого водоносного горизонта имеет гидравлическую связь с вышезалегающими аллювиальными отложениями, поверхностными водами и подвержены поверхностному загрязнению.

Сеноман-альбский водоносный горизонт является одним из основных и перспективных водоносных горизонтов. Он является основным источником для централизованного водоснабжения.

Проблема качества на источниках централизованного водоснабжения ряда сел района обусловлена преимущественно слабой защищенностью эксплуатируемых в районе водоносных горизонтов в мело-мергельной толще и песках альб-сеномана в условиях значительной нагрузки территории источниками органического загрязнения – объектами животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции. Наиболее характерные отклонения качества исходной воды на водозаборах района от нормативных требований обусловлены природными гидрогеологическими особенностями: повышенное содержание кремния, железа, сероводорода. Остальные показатели соответствуют нормативным. Пределы жесткости находятся в благоприятном интервале – преимущественно от 5 до 7 мг-экв/дм3.

На период эксплуатации скважин согласно действующего СанПин 2.1.4.1074-04 и других нормативных актов должны быть предусмотрены 3 пояса зон санитарной охраны (ЗСО):

1 зона ЗСО колеблется от 30 до 60 м.;

2 зона ЗСО колеблется от 69 до 141 м.

Охранные зоны третьего пояса рассчитаны с учетом того, что если за его пределами в водоносный горизонт поступят химические загрязнения, то они не достигнут водозабора в течение расчетного времени - 10 000 суток.

На водозаборных сооружениях согласно действующим нормативным документам СНиП 2.04.02 – 84, СанПиН 2.1.4.027-95  должны быть предусмотрены три пояса санитарной защиты: 1–й пояс – строгого режима, 2 пояс – пояс ограничений хозяйственной деятельности, с целью исключения загрязнения подземных вод (устанавливается по бактериальным показателям) и третий пояс – по хозяйственным показателям.

На существующих водозаборных сооружениях Ольшанского сельского поселения, проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения  нет.

Постановлением главы местного самоуправления Чернянского района № 669 от    23 августа 2005 года, в муниципальную собственность поселений переданы все объекты водопользования. В собственность МО «Ольшанского сельское поселение» согласно акта приема-передачи муниципального имущества МО «Чернянский район» от 01 октября 2007 года переданы водопроводные сети, 3 скважины, 3 водонапорные башни.

Водообеспечение населенного пункта  Ольшанского  с/п на 01.01. 2014г

| Наименование населенных пунктов | Кол-во насе-ления чел | Кол-во потре-бителей чел | Кол-во рабочих сква-жин | Кол-во водо-напор. башен | Протя-жен-ность сетей, км | Протяж ветхих сетей, км | Водо-потребление м3/сут |  | Обеспечен-ность по нормативам м3/сут |  | Дефицит обеспеч. водой, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | Насе-ления | всего | Насе-ления |  |
| Ольшанское с/п | 1438 | 520 | 3 | 2 | 9,08 | - | 112,28 | 103,88 | 112,28 | 103,88 | - |

Протяженность сетей водопровода в поселении с 2006 по 2013 г.г.  не увеличилось.

Суммарное водопотребление Ольшанского сельского поселения

| № п/п | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м³/сутки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | питьевого качества |  |  |  | технической |  |  |
|  |  | исх. год 2014 | I этап 2014-2020 годы | 2 этап 2020-2025 годы | Расчетный срок – 2025г | I этап 2014-2020 годы | 2 этап 2020-2025 годы | Расчетный срок – 2025г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Население | 103,83 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Объекты производственно-коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения | 8,45 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Полив улиц и зеленых насаждений | 20,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: | 132,48 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Неучтенные расходы 10% | 13,25 |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: | 145,73 |  |  |  |  |  |  |

- доля поставки ресурса по приборам учета

На территории поселения находится 426 жилых домов, подключенных к централизованной системе водоснабжения. Из них в  домах установлены приборы учета, что составляет 52 %.  Из 9 учреждений социальной сферы и прочих потребителей  расчет производится по нормам.

-надежность работы системы

Существующая система водоснабжения функционирует с 1975 года в с.Ольшанка . И   с 1990 года в селе Захарово. Серьезных аварий и перебоев в водоснабжении  за истекший период времени не было. В  2013 году силами МУП «Водоканал было проведено 38 ремонтных работ, в том числе 36 –на сетях. Основные перебои в системе водоснабжения связаны с частными врезками.

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения.

Параметры оценки надежности предоставляемых услуг водоснабжения представлены в таблице

Таблица

Параметры оценки надежности предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры надежности | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров надежности | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии приборов учета | При отсутствии приборов учета |
| Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год | а) не более 8 часов в течение одного месяца б) при аварии – не более 4 часов | За каждый час, превышающий (суммарно) допустимый период нарушения (3) за расчетный период | По показаниям приборов учета | С 1 человека по установленному нормативу |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |

-качество поставляемого ресурса

На территории поселения регулярно ведется наблюдение за качеством питьевой воды. Производственный контроль проводится на основании заключенного МУП «Водоканал» договора с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области в Новооскольском районе». Исследуемые пробы воды показывают, что питьевая вода не соответствует по содержанию железа требованиям СанПин.2.1.4.1074-01.

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии поселения сформированы мероприятия:

- строительство насосной станции второго подъема с резервуарами чистой воды;

- строительство станции обеззараживания (в том числе станции обезжелезивания воды);

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам доставляемого ресурса (воды).

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающиеся непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН – 97 %;

- доля воды, подвергающейся очистке – 99,4 %.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения и контрольных проверок муниципальным заказчиком, государственным органом контроля в жилищной сфере, санитарно-эпидемиологического контроля, и другими, являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки).

- тарифы

Тарифы на услуги холодного  водоснабжения для потребителей Ольшанского сельского поселения утверждены для МУП «Водоканал» п.Чернянка комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области и составляют: население: с 1.01.2014 по 30.06.2014 – 30 руб за 1 м3

с 1.07.2014 по 31.12.2014 – 31,26 руб за 1 м3

бюджет и прочие потребители:

с 1.01.2014 по 31.12.2014 – 62 руб за 1 м3  .

- технические и технологические проблемы в системе

Исходная вода подается потребителям непосредственно из источника водоснабжения (водозаборная скважина), что отрицательно влияет на химические и органолептические показатели. Необходимо в перспективе построить насосную станцию второго подъема с резервуарами чистой воды, а так же  станцию    обеззараживания  ( в том числе станция обезжелезивания).

- энергоресурсосбережение

Главой администрации Ольшанского сельского поселения утверждена и реализуется программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в соответствии с которой уровень обеспеченности приборами учета составил 52 %.

Мероприятия программы финансируются за счет средств поселения.

Перспективы развития и прогноз спроса на  холодное водоснабжение.

Количество воды, необходимое поселению на перспективу в соответствии с расчётами составит 725,08 м3/сут.  На  этот период  в системе  хозяйственно-питьевого водоснабжения  необходимо  провести  следующие мероприятия:

1.провести  обследование  всех  имеющихся  артезианских  скважин  на предмет  возможности  их дальнейшей эксплуатации;

2.организовать  резервный  водозаборный  узел  для надежной  работы  системы  водоснабжения  в с.Ольшанка  в составе  артезианской скважины, водонапорной  башни,  станции 2-го подъема, станции обезжелезивания;

3. провести  реконструкцию  существующих  ВЗУ в с.Ольшанка, построить  станцию  обезжелезивания  и резервуар запаса воды;

4.выполнить  строительство  3 пожарных  гидрантов  на существующих  водонапорных башнях в с.Ольшанка;

5.  продолжить  водопровод  в с.Ольшанка  по ул.Центральная, общей  протяженностью 2,4 км  (0,81 км, 0,55 км, 1.04 км);

6. продолжить водопровод в с.Ольшанка по ул.Троицкая, протяженностью 0,47 км (0,22 км; 0,09 км; 0.16 км);

7. проложить  в с.Ольшанка  от ВЗУ (ТОК) до ВЗУ на ул.Школьная, протяженностью 0,51 км;

8.проложить  водопровод  в с.Ольшанка  от ВЗУ на ул.Школьная  до участков ИЖС 1 очереди строительства, протяженностью около 0,36 км;

9.выполнить  реконструкцию  существующих ВЗУ  в с.Захарово:  построить  станцию  обезжелезивания,  станцию второго подъема и  резервуар запаса воды;

10.выполнить  строительство  водопровода  в с.Захарово  по ул.Луговая, протяженностью 0,41 км;

11. выполнить  строительство  водопровода  в с.Захарово  по ул.Привольная, протяженностью 0,7 км;

12.выполнить  устройство 2 пожарных гидрантов  на существующих водонапорных  башнях в с.Захарово;

13. выполнить  реконструкцию  существующего  ВЗУ в с.Петропавловка, построить  станцию  обезжелезивания, станцию  второго  подъема  и резервуар  запаса воды;

14. выполнить  строительство  водопровода  в с.Петропавловка  от существующего  ВЗУ  до ул.Дмитриевская, протяженностью 0,27 км;

15.выполнить  строительство  водопровода  в с.Петропавловка  по ул.Дмитриевская, протяженностью  2,19 км;

16.выпонить  строительство  водопровода  в с.Савенково  по ул.Добросельская,  протяженностью 1.24;

17. подключить  к системе  централизованного водоснабжения  все существующие объекты  культурного  и социально-общественного  назначения  в с.Ольшанка;

18. подключить   к системе  централизованного водоснабжения  все существующие объекты  культурного и социально-общественного назначения  в с.Захарово;

19. выполнить  строительство водопроводов  для участков ИЖС в с.Ольшанка 1 очереди  строительства;

20. выполнить  замену 9,08 км ветхих се6тей.

На расчетный  срок строительства  в системе водоснабжения планируется:

- выполнить  реконструкцию артезианской  скважины  в с.Ольшанка  на западной  окраине    по ул.Центральная, построить 2 новых водозаборных  скважины.

- Проложить водопровод  в с.Ольшанка  по ул.Центральная, протяженностью 0,73 км;

- Проложить  водопровод  в с.Ольшанка  по пер.Журавлик до ул.Центральная, протяженностью 0,56 км (0,28 км, 0,28 км);

- Проложить  водопровод  в с.Ольшанка от реконструируемой  скважины  до ул.  Центральная,  протяженностью 0,41 км;

- Закольцевать  водопровод  в с.Ольшанка  от участков  ИЖС по ул.Школьная  до ул.Центральная, протяженность- около 0,35 км;

- Проложить  водопровод – закольцовку в с.Ольшанка  от ул.Троицкая до ул.Центральная, протяженностью около 0,45 км;

- Подключить  проектный резервный ВЗУ в общую систему водоснабжения        с . Ольшанка (0.42 км);

- Выполнить строительство водопровода в с.Захарово по ул.Привольная, протяженностью 0,5 км;

- Выполнить  строительство водопровода в с.Петропавловка от проектного ВЗУ до ул.Дмитриевская, протяженностью 0,14 км;

- Выполнить  строительство  водопровода в с.Савенково  по ул Добросельская,  протяженностью 0,68 км (0,26 км, 0,42 км);

- продолжить  строительство  водопровода  в с.Савенково  по ул.Добросельская, протяженностью 1,16 км(0,3 км; 0,86 км);

- выполнить  строительство  водопровода  для участков ИЖС с.Ольшанка расчетного срока;

- подключить  к централизованной  системе водоснабжения всю существующую  и проектируемую   застройку,  организовав  кольцевую  сеть. Расставить  пожарные  гидранты  в соответствии  со СНиП 2.04.02-84*;

- регулярно проводить  мониторинг  систем  водоснабжения населенных пунктов;

- выполнить  работы по обустройству  колодцев  общего пользования.

Объем водопотребления

| № | наименование потребителей | норма водопотребления л/чел./сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | кол-во чел. | расход, м3/сут. |
|  | Застройка зданиями оборудованными водопроводом, канализацией и местными водонагревателями | 230 | 950 | 218,5 |
|  | Содержание скота (порядка 10%) |  |  | 21,8 |
|  | Полив зеленых насаждений общего пользования | 70 |  | 66,5 |
|  | Итого: |  |  | 306,8 |
|  | Расходы воды на обслуживание системы водопровода (порядка 10%) |  |  | 30,7 |
|  | Итого: |  |  | 337,5 |
|  | Неучтенные расходы (порядка 10%) |  |  | 33,7 |
|  | Итого: |  |  | 371,2 |

Определение экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения

К показателям экономического эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения относятся:

  - снижение удельных расходов на энергию и другие эксплутационные расходы;

  - экономия затрат на подъем воды (с 2015 по 2020 год на 30%) за счет сокращения неучтенных расходов воды и расходов на собственные нужды;

  - экономия средств, направленных на аварийно-восстановительные работы, (с 2015 по 2020 год на 30%), за счет сокращения затрат на устранение внеплановых отключений;

  - рост количества потребителей и объема предоставляемых услуг;

  - повышение рентабельности деятельности предприятия, обслуживающего систему водоснабжения Ольшанского сельского поселения.

3.2.Водоотведение

Дождевая  канализационная  сеть в   Ольшанском    сельском поселении  полностью  отсутствует, что  способствует  загрязнению  существующих  водотоков  и отрицательно  сказывается  как  на экологической ситуации, так  и в состоянии  застройки  населенных пунктов.

В  соответствии с архитектурно - планировочным решением Генерального плана  сельского  поселения  предлагается  следующие  мероприятия  по инженерной подготовке  территории:

-регулирование русла  р.Ольшанка, благоустройство  берегов  реки, ее притоков и прудов;

-организация поверхностного стока;

-вертикальная планировка.

Русло  р.Ольшанка, протекающей по территории  сельского поселения, извилистое, берега низкие, местами заболоченные.

Предлагается  осуществить благоустройство  реки  в районе  предлагаемой  зоны  отдыха  со спортивными площадками  в пойме  р.Ольшанка,  провести  углубление  и чистку дна.  Русла  ручьев, притоков  реки Ольшанка   должны  быть  расчищены  от мусора, при пересечении   с автомобильными дорогами  заключены  в железобетонные коллектора.

На проектируемой территории сельского поселения  предлагается строительство  открытой системы ливневой канализации с очисткой поверхностных стоков на  проектируемых  локальных очистных сооружениях.

По условиям рельефа  проектируемую  территорию  сельского поселения можно разбить  на 6 условных  бассейнов стока, со строительством в каждом из них  очистных сооружений,  которые  должны  очищать  поверхностный  сток  перед сбросом  и водоемы  от мусора, минеральных  частиц  и нефтепродуктов, смываемых  с газонов  и дорожных покрытий.

Для очистки  поверхностного  стока  предлагается  механическая  очистка  с доочисткой  на кассетных    фильтрах.  Состав  очистных  сооружений  для каждого  конкретного  водосборного  бассейна  определится  в зависимости  от загрязненности  поверхностного стока  и площади  бассейна. Проектом  предлагается  строительство  очистных  сооружений  со степенью  очистки  до норм  сброса  в водоемы  культурно-бытового водопользования.

Раздел  водоотведения  выполнен  из условия  обеспечения  жилого  фонда  сельского  поселения  системой водоотведения.

На стадии первой очереди  для обеспечения  нужд населения  в водоотведении необходимо  предусмотреть:

1. Строительство  новых  локальных  очистных  сооружений в с.Ольшанка  с учетом  участков  ИЖС расчетного срока строительства;

2.Строительство  сетей водоотведения в с.Ольшанка  по ул.Школьная, протяженностью  около 0,47 км;

3.  строительство  сетей  водоотведения  для участков  ИЖС 1 очереди  строительства  в с.Ольшанка, протяженностью  около 0,25 км;

4. строительство сетей  водоотведения в с.Ольшанка  по ул.Молодежная, протяженностью около 0,43 км;

5.  строительство  сетей водоотведения в с.Ольшанка  по ул.Центральная, протяженностью около 4.53 км;

6.  строительство  канализационного  коллектора от               локальных  очистных  сооружений  с.Ольшанка  до ул.Центральная, протяженностью 0,51 км;

7. строительство сетей водоотведения  в с.Ольшанка  по ул.Троицкая, протяженностью  около 0,66 км;

8. строительство  индивидуальных  очистных сооружений (септиков)  для существующей индивидуальной  застройки  с.Савенково  с организацией  вывоза  жидких  стоков  на локальные  очистные сооружения;

9.  строительство  индивидуальных  очистных  сооружений (септиков) для существующей  индивидуальной застройки  с.Петропавловка   с организацией  вывоза жидких  стоков  на  локальные  сооружения.

В расчетный  срок  для обеспечения  бесперебойной  работы  системы  бытовой канализации  необходимо:

1. строительство  новых  локальных  очистных сооружений в с.Захарово

2. продолжить  строительство  сетей  водоотведения  в с.Ольшанка  по ул.Центарльная,  протяженностью  около 0,7 км;

3. строительство  сетей водоотведения  в с.Ольшанка  по пер.Журавлик, протяженностью   около 0,56 км;

4. строительство  сетей водоотведения  в с.Захарово  по ул.Покровская, протяженностью  около 2,37 км;

5.   строительство  сетей водоотведения  в с.Захарово  по ул. Луговая , протяженностью  около 0,46 км;

6.строительство сетей водоотведения  в с.Захарово  по ул.Привольная, протяженностью около 0,7 км;

7. строительство  сетей водоотведения  в с.Захарово  по ул.Садовая до пересечения с ул.Покровская, протяженностью около 1,2 км.

Производительность очистных сооружений, место КНС, расположение  и диаметр сетей  будут  уточняться на следующих стадиях проектирования.

Водоотведение  предприятий  АПК  принимается  на собственных локальных очистных сооружений  закрытого  типа  с устройством  биогазовых  установок. Очистка  стоков  производится  до нормативных показателей.

3.3. ТБО

В задачу санитарной очистки входит сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов (ТБО) от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения. Учитывая возможное уплотнение жилого фонда на существующих площадках, для определения необходимого объема работ по очистке от ТБО принята норма 2,6 м3 в год на жителя включая утиль и уличный смет, а так же утверждены временные нормативы накопления ТБО для ИП и юридических лиц (в случае отсутствия проектов нормативов образования  и лимитов на размещение ТБО). Норма принята согласно СНиП 2.07.01-89 (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Приложение 11).

В соответствии с этой нормой количество ТБО составит2157 м3 в год. Часть ТБО в пределах 20 %, учитывая индивидуальный характер застройки, будет перерабатываться на приусадебных участках и использоваться в виде компоста как удобрение. Таким образом, количество ТБО, подлежащее утилизации, составит 1725м3 в год.

Таблица 3 Объем ТБО

| № | Наименование населённых пунктов | Население чел. | Общий объём ТБО (при норме 1,5 м3/год/чел) м3/год | Объём ТБО, подлежащий утилизации (20% от общ.объёма) м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Ольшанка | 874 | 1311 | 1048 |
| 2 | С.Захарово | 327 | 490 | 392 |
| 3. | С.Савенково | 108 | 162 | 130 |
| 4. | С.Петропавловка | 129 | 194 | 155 |
|  | Итого | 1438 | 2157 | 1725 |

Новую площадку для временного размещения  ТБО  предлагается  разместить  на севере  с.Ольшанка  в 500 м от границы  населенного  пункта  на территории, прилежащей к ур.Резников Яр.  Полигон  ТБО  необходимо  выполнить  по новым технологиям, предохраняющим  от загрязнения  и засорения  прилегающие  природные территории.

Согласно  СТП Чернянского района  на территории  Ольшанского сельского поселения  планируется  размещение  мусоросортировочного пункта. Мусоросортировочный пункт  размещается  в непосредственной  близости  от проектного полигона ТБО.

На первую очередь:

1.ликвидировать  существующую  площадку  для временного размещения ТБО с рекультивацией территории;

2.организовать  контроль  над  состоянием  грунта  в санитарно-защитной  зоне  полигона;

3. регулярно  проводить  мониторинг  территории в санитарно-защитной зоне полигона;

4. ликвидировать несанкционированные  свалки.

На расчетный срок:

- с учетом  строительства  полигона  в  г.Губкин  и сортировочного завода  в городе Старый Оскол, весь ТБО будет  поступать  на   полигон  ТБО  п.Чернянка

3.4.Электроэнергия

- Институциональная структура

На территории Ольшанского сельского поселения эксплуатацией объектов электроэнергетики занимается Чернянский РЭС филиала ОАО «МРСК Центра», который оказывает весь спектр услуг по электроснабжению потребителей. Гарантирующим поставщиком электроснабжения потребителей поселения является Чернянский участок ОАО «Белгородская сбытовая компания».  Действующая договорная система: заключение договоров в письменной форме с потребителями и заключение договоров в устной форме ( публичный договор). Из  655  потребителей заключено 655  договоров в письменной и устной формах, что составляет 100%. Система расчетов осуществляется в соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ

- доля поставки ресурса по приборам учета

На территории поселения находится 655 жилых домов, подключенных к централизованной системе электроснабжения. Все 655  жилых домов оснащены приборами учета, что составляет 100%.  Из 9 учреждений социальной сферы и прочих потребителей в 9  расчет производится по приборам учета, что составляет 100 %.

-надежность работы системы

Существующая система электроснабжения функционирует надежно. Серьезных аварий и перебоев в электроснабжении  за истекший период времени не было.

- тарифы

Тарифы на услуги электроснабжения ежегодно утверждаются комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.

- технические и технологические проблемы

Основные технические и технологические проблемы в системе электроснабжения связаны с организацией наружного освещения, в частности: требуется замена действующих алюминиевых электрических линий на самонесущие изолированные провода (СИП), требуется внедрение автоматизированной системы управления сетями уличного освещения и автоматизированной системы контроля и коммерческого учета потребления электроэнергии.

- энергоресурсосбережение

Главой администрации Ольшанского сельского поселения утверждена и реализуется программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Во всех учреждениях социальной сферы производится замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы, устанавливаются датчики движения. На сетях наружного освещения производится модернизация  существующих объектов наружного освещения на основе применения энергосберегающих источников света и световых приборов с улучшенными светотехническими параметрами.

-Перспективы развития и прогноз спроса на  электроснабжение.

Основным источник питания потребителей Ольшанского сельского поселения  останется ПС 35/10 кВ «Орлик» с присоединением новых нагрузок по сетям 10 кВ и 0,4 кВ. Основной прирост нагрузки ожидается за счет увеличения норм потребления электроэнергии населением, нового жилищного строительства и объектов производства. Для обеспечения  расчетного  прироста нагрузки  потребуется  строительство  в районах  новой жилой застройки  нескольких ТП 10/0,4 кВ  с трансформаторами  различной мощности  или реконструкция    существующих  ТП с заменой трансформаторов на более мощные. Существующие  сооружения  и сети, требующие  технического  перевооружения  и реконструкции, модернизируются  в плановом порядке.

Перечень мероприятий:

- незначительный  объем  жилищного строительства  на территориях  населенных  пунктов  планируется  обеспечить  от действующих ТП;

- выполнить  подключение  проектного  центра  оказания  бытовых услуг  в с.Ольшанка  к электроэнергетическим сетям;

- выполнить  строительство  элктроэнергетичексих  сетей   к проектному  пожарному депо  в с.Ольшанка;

- выполнить  строительство  электроэнергетических  сетей к проектной бане в с.Захарово;

- выполнить  строительство  электроэнергетических  сетей к проектной  бане в с.Савенково;

- выполнить  освещение  парка в с.Ольшанка;

- выполнить  энергоснабжение  проектных участков ИЖС 1-й очереди строительства в с. Ольшанка;

- выполнить  строительство  электроэнергетических  сетей  к инвестиционной площадке № 17

- строительство  электроэнергетических  сетей  к участкам  ИЖС расчетного срока строительства  с.Захарово

- строительство  электроэнергетических  сетей к кафе в с.Ольшанка

- 11 строительство электроэнергетических  сетей  к бассейну в с.Ольшанка

- Строительство электроэнергетических  сетей  к СТО а с.Ольшанка

- Строительство электроэнергетических  сетей  к коммунально-техническому центру, с.Ольшанка;

- Строительство  электроэнергетических  сетей к инвестиционной площадке № 10

- Выполнить освещение сквера  в с.Ольшанка

- Выполнить  освещение  зоны отдыха в пойме р.Ольшанка;

- Строительство электроэнергетических сетей к бане в с.Захарово;

- Строительство электроэнергетических сетей к бане в с.Савенково;

- В местах  сосредоточения  нагрузок  поставить  расчетное количество  ТП 10/0,4 кВ

- При необходимости  провести  демонтаж  некоторых  существующих  ТП (МТП, КТП)  и построить  на их месте новые,

- В период  2014-20120 гг  планируется  за  счет  инвестиционной  составляющей  провести работы  по реконструкции  и  модернизации  сетей ВЛ 0,4 КВ наружного  освещения  под  систему  управления  сетями  наружного  освещения  «Гелиос»  на сумму 1500 тыс. рублей.

В результате  проведения  работ  экономия  за год  будет  составлять  10311 Квт часов

3.5.Теплоснабжение

- Институциональная структура

На территории Ольшанского сельского поселения работает одна организация – МУП «Теплоком», которая оказывает весь спектр услуг по теплоснабжению потребителей и является гарантирующим поставщиком тепловой энергии. Действующая договорная система: заключение договоров в письменной форме с потребителями. 4 юридических лица заключили с МУП «Теплоком» 4 договора в письменной форме, что составляет 100%. Система расчетов осуществляется в соответствии с положениями жилищного кодекса РФ и  Порядком расчетов за тепловую энергию и природный газ, утвержденного постановлением правительства РФ от 08.08.2012 №808

- доля поставки ресурса по приборам учета

На территории поселения находится 4 объектов социальной сферы, подключенных к централизованной системе теплоснабжения. По состоянию на 1.01.2014 года поставка теплоносителя потребителям осуществлялась без приборов учета. В 2014 году ведутся работы по установке приборов учета на следующих объектах: МБОУ «СОШ с.Ольшанка», МБДОУ «детский сад Ромашка с.Ольшанка», МКУК Ольшанский ЦСДК, Ольшанский ЦВОП..

-надежность работы системы

Существующая система теплоснабжения функционирует без серьезных аварий и перебоев.

-качество поставляемого ресурса

Отпуск тепла осуществляется в соответствии с утвержденным температурным графиком.

- тарифы

Тарифы на услуги теплоснабжения для потребителей Ольшанского сельского поселения утверждены для МУП «Теплоком» п.Чернянка комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области

- технические и технологические проблемы в системе

Избыточная установленная тепловая мощность на отдельных источниках приводит к росту эксплуатационных расходов при производстве тепловой энергии (амортизационные отчисления, электроэнергия, ремонт оборудования, штат, заработная плата персонала), а следовательно, к увеличению затрат на выработку тепловой энергии.

Отсутствие приборов учета отпускаемой тепловой энергии. Пока на котельных количество отпускаемой потребителям теплоты не будет определяться по приборам учета, установленных на выводах тепловых сетей, реальных результатов по экономии топлива в них ожидать трудно.

Поскольку гидравлический режим в тепловых сетях не налажен, в системах теплоснабжения  расход теплоносителя превышает нормативный на 30-50%

- энергоресурсосбережение

Главой администрации Ольшанского сельского поселения утверждена и реализуется программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Мероприятия программы финансируются за счет средств поселения.

Перспективы развития и прогноз

Теплоснабжение  индивидуальной жилой застройки  и вновь  проектируемых  объектов  общественно-делового назначения  предусматривается  от индивидуальных  источников  тепла, работающих  на природном газе. Возможно  применение  поквартирных  генераторов тепла  на газовом топливе, что даст значительную  экономию топлива (до 50%). Котельные, снабжающие  теплом  общественную  и жилую застройку, работают  на нужды отопления, вентиляции.  Для обеспечения  теплом  и горячим водоснабжением  индивидуальной жилищной застройки, применять автономные  отопительные  системы, без прокладки  уличных  теплотрасс, топливом  для которых  может быть  как  природный газ, так  и электроэнергия или биогаз.

Первоочередные мероприятия:

- Реконструкция  существующих тепловых сетей  общей протяженностью, ориентировочно, 400,0 м  с теплоизоляцией  трубопроводов  из теплостойкого  пенополиуретана (ППУ)  заводского изготовления  или пенополимерминеральной (ППМ)  и применением в обратных магистралях  систем  теплоснабжения  и трубопроводах горячего  водоснабжения  пластмассовых  трубопроводов  с целью  повышения  их коррозионной стойкости.  Зона резервирования  территории для теплосетей- по 7 м в обе стороны  от оси трассы;

- Реконструкция котельной в с.Ольшанка;

- Реконструкция существующей котельной ДК в с.Захарово;

- Реконструкция котельной администрации Ольшанского сельского поселения, с.Ольшанка

- Реконструкция существующей котельной в здании бывшего детского сада с.Ольшанка

Для расчетного  срока  предлагаются следующие решения по теплоснабжению:

1.обеспечение  зданий социально-культурного  и коммунально-бытового  обслуживания  населения, находящихся на значительном  удалении  от существующей  котельной  теплоснабжением  от автономных источников  тепла  единичной  тепловой мощностью  от 0,3 МВт до 0,5 МВт работающих на природном газе;

2.повышение  энергоэффективности  системы  теплоснабжения  внедрением  частотного  регулирования  на насосах, дымососах, дутьевых вентиляторах;

3. установка  узлов  учета  тепловой энергии  у потребителей;

4. замена  трубчатых  водонагревателей  на современные  экономически  выгодные  пластинчатые водонгреватели.

5. использование  в существующих  котельных и, особенно, во вновь  проектируемых  экологически  чистых котлоагрегатов;

6. сокращение  теплопотерь  более чем на 5-6%  суммарной мощности  источников  тепла путем  повышения  теплозащитных  характеристик  новых  и реконструируемых  зданий  и теплотрасс.

При строительстве  новой жилой и общественной застройки  рекомендуется  ориентироваться  на  строительство  генераторов  в каждом  отдельном  объекте, что  значительно сократит теплопотери.

3.6.Газоснабжения

- Институциональная структура

На территории Ольшанксого сельского поселения эксплуатацией объектов газоснабжения занимается Чернянский участок ООО «Газпроммежрегионгаз Белгород», который оказывает весь спектр услуг по газоснабжению потребителей. Гарантирующим поставщиком газоснабжения потребителей поселения является Новооскольский  участок ОАО «Газпромгазораспределение Белгород».  Действующая договорная система: заключение договоров в письменной форме с потребителями и заключение договоров в устной форме ( публичный договор). Из 525 потребителей заключено 525 договоров в письменной и устной формах, что составляет 100%. Система расчетов осуществляется в соответствии с положениями Жилищного кодекса РФ и Порядком расчетов за тепловую энергию и природный газ, утвержденным постановлением правительства РФ от 08.08.2012 №808

- доля поставки ресурса по приборам учета

На территории поселения находится 525 жилых домов, подключенных к централизованной системе газоснабжения.   506  жилых домов оснащены приборами учета, что составляет 96 %

%.  Из 9 учреждений социальной сферы и прочих потребителей в 7  расчет производится по приборам учета, что составляет 100 %.

-надежность работы системы

Существующая система газоснабжения функционирует надежно. Серьезных аварий и перебоев в газоснабжении  за истекший период времени не было.

- тарифы

Тарифы на услуги газоснабжения ежегодно утверждаются комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области.

- технические и технологические проблемы

Основные технические и технологические проблемы в системе газоснабжения связаны с организацией закольцовки на отдельных участках существующего газопровода низкого давления.

-Перспективы развития и прогноз спроса на  газоснабжение

На расчетный срок потребление природного газа будет, как и сейчас, осуществляться на технологические нужды сельского хозяйства, источники тепла и хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи, подогрев воды и отопление). Увеличение пропускной способности подводящих трубопроводов не потребуется (существует резерв за счет увеличения давления).  Надежность  газоснабжения  территории  сельского поселения  обеспечивается  посредством  повышения  безопасности  системы газоснабжения, строительства новых  и реконструкции существующих  распределительных пунктов.

Перечень мероприятий:

- Вновь проектируемые  предприятия  АПК не учитываются, так как их газопотребление будет  разрабатываться отдельным проектом;

- Индивидуальная проектируемая застройка  в районе  уплотнения  увеличивается  равномерно  по населенным пунктам  и подключается  к существующим  сетям, которые  будут  по мере  их износа  заменяться  и реконструироваться  с учетом  возрастающей нагрузки;

- Проектируемая  жилая  и общественная застройка  в районе  уплотнения  подключается  к существующим ШРП;

- Выполнить  строительство  сетей газоснабжения к пожарному депо в с.Ольшанка;

- Выполнить  строительство  сетей  газоснабжения  для участков ИЖС 1 очереди  строительства с.Ольшанка;

- Необходимо  предусматривать  защиту  газопроводов  от коррозии, вызываемой окружающей средой;

- Провести комплекс работ по переводу 20,33 км воздушных газовых сетей  в подземные, в том числе в с.Петропавловка-3.434 км, в с.Ольшанка-10,127 км, в с.Захарово-6,6669 км;

- Регулярно выполнять замену и ремонт уличной газовой сети;

- Необходимо разработать раздел  газоснабжения населенных пунктов специализированной организацией

На расчетный срок:

1.строительство  газопроводных сетей для участков ИЖС расчетного срока строительства с.Захарово;

2.строительство газопроводных сетей к кафе в с.Ольшанка;

3. строительство газопроводных сетей к СТО  с.Ольшанка

4. строительство газопроводных сетей к коммунально-техническому центру , с.Ольшанка;

5. строительство газопроводных сетей к бане, с.Захарово;

6. строительство газопроводных сетей к бане , с.Савенково;

7. При строительстве  и замене  газопроводов  и разводящих  газовых сетей  применять  полиэтиленовые  трубы вместо стальных;

8. оснастить  всю систему газоснабжения  приборами  учета  непосредственно  у потребителя;

9.регулярно проводить  мониторинг, диагностирование  газовых  систем и их реконструкцию;

10. ввести комплексную  автоматизированную  систему измерения  расходов и параметров  качества газа.

IV. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.

4.1.Водоснабжение

Модернизация системы водоснабжения предусмотрена по каждому из пяти последовательных технологических компонентов:

Направления модернизации системы водоснабжения

| Технологический этап | Мероприятия | Цель мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1. Забор питьевой воды | Модернизация водозаборных сооружений | - Снижение износа основных фондов - Повышение эффективности их работы |
| 2. Транспортировка питьевой воды | Строительство водопроводно-насосных станций | - Снижение энергопотребления - Обеспечение стабильным водоснабжением потребителей, качественной питьевой водой и в необходимых количествах |
| 3. Распределение питьевой воды | Модернизация сетей водопровода с высокой степенью износа | - Увеличение пропускной способности, снижение потерь воды - Повышение надежности работы сети, оптимизация работы сети - Увеличение охвата системой водоснабжения |
| 4. Потребление питьевой воды | 100% охват потребителей приборами учета | - Снижение удельного потребления питьевой воды |

4.2.Водоотведение

Модернизация системы водоотведения предусмотрена по каждой из двух технологических стадий:

- сбор сточных вод;

- очистка сточных вод.

Характеристика целевых показателей модернизации системы водоотведения представлены в таблице.

# Целевые показатели модернизации системы водоотведения

| Технологический этап | Мероприятия | Целевые показатели |
| --- | --- | --- |
| 1. Сбор сточных вод | Устройство защищенных септиков | - Увеличение охвата системой водоотведения - Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки |
| 2. Очистка сточных вод | Строительство локальных очистных сооружений | - Улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки |

4.3.ТБО

- охват населения по заключению договоров на сбор, вывоз и захоронение (утилизацию) ТБО 100%.

- ликвидация санкционированных и несанкционированных свалок в объёме 100%.

4.4.Теплоснабжение

Основными показателями результативности реализации мероприятий по развитию и модернизации системы теплоснабжения поселения, являются:

  - степень износа разводящих и магистральных сетей теплоснабжения. Данный показатель характеризует систему теплоснабжения с качественной стороны, показывает степень изношенности сетей;

  - степень износа оборудования в муниципальной котельной. Данный показатель характеризует систему теплоснабжения поселения с позиции надежности теплоснабжения.

-  Степень износа разводящих и магистральных сетей теплоснабжения.

-  Количество потерь теплоносителя.

- Экономия средств, направленных на аварийно-восстановительные работы, за счет сокращения внеплановых отключений.

- Экономия затрат на транспортировку тепловой энергии за счет снижения сверхнормативных потерь.

V. Программа инвестиционных проектов

Организациями энергетического и коммунального комплекса ведется активная работа по разработке инвестиционных проектов, которые в перспективе смогут обеспечить достижение целевых показателей программы.

VI. Анализ затрат на совершенствование систем коммунальной инфраструктуры и источники их финансирования

В таблице представлен сводный перечень мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры  Ольшанского сельского поселения  2015-2020 года и перспективой до 2025 года.

Таблица

| № п/п | Технические мероприятия |  | Период реализации |  | Источник финансирования | Всего, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Улучшение качества состава хозяйственно-питьевой воды до нормативных параметров СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» | 2015-2020 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Проведение гос. Экспертизы по объекту «реконструкция сетей водоснабжения с.Ольшанка» | 2016 |  | Областной бюджет |  |  | 350 |
| 1.1.2 | реконструкция сетей водоснабжения с.Ольшанка 19 км | 2017 |  | Областной бюджет и внебюджетные источники |  |  | 23 400 |
| 1.1.4 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство станции обеззараживания, в том числе станции обезжелезивания с.Ольшанка | 2018 |  | Областной бюджет |  |  | 500 |
| 1.1.5 | Строительство станции обеззараживания, в том числе станции обезжелезивания | 2019 |  | Областной бюджет |  |  | 250 |
| 1.2.1 | Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию водопровода с.Захарово | 2017 |  | Областной бюджет и внебюджетные источники |  |  | 500 |
| 1.2.2 | реконструкция водопровода с.Захарово 8 км | 2018 |  | Областной бюджет и внебюджетные источники |  |  | 8800 |
| 1.2.3 | Изготовление проектно-сметной документации на строительство станции обеззараживания, в том числе станции обезжелезивания с.Захарово | 2019 |  | Областной бюджет |  |  | 500 |
| 1.2.4 | Строительство станции обеззараживания, в том числе станции обезжелезивания | 2020 |  | Областной бюджет |  |  | 250 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 34550 |
| 2.Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Изготовление ПСД на строительство локальных очистных сооружений для очистки сточных вод из индивидуальных септиков с.Ольшанка |  | 2016 |  | Местный бюджет | 200 |  |
| 2.2. | строительство локальных очистных сооружений для очистки сточных вод из индивидуальных септиков с.Ольшанка |  | 2018 |  | областной бюджеты | 2000 |  |
| 2.3 | Изготовление ПСД на строительство локальных очистных сооружений для очистки сточных вод из индивидуальных септиков с.Захарово |  | 2016 |  | Местный бюджет | 200 |  |
| 2.4 | строительство локальных очистных сооружений для очистки сточных вод из индивидуальных септиков с.Захарово |  | 2018 |  | областной бюджет | 2000 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 4400 |  |
| 3. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Модернизация котельной с.Ольшанка |  | 2020 |  | Областной бюджет, внебюджетные средства | 5000 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 5000 |  |
| 4.Электроэнергия |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реконструкция и модернизация сетей ВЛ 0,4 КВ наружного освещения под систему управления сетями наружного освещения «Гелиос». |  | 2014-2020 |  | Внебюджетные средства | 500 |  |
| 4.2. | Замена приборов учета и ЩУНО |  | 2016-2017 |  | Внебюджетные средства | 665 |  |
| 4.3 | Уличное освещение |  | 2014-2020 |  | Внебюджетные средства | 1500 |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 2665 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  | 46615 |  |

Определение эффекта от реализации мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры

# Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры поселения позволит улучшить качество обеспечения потребителей Ольшанского сельского поселения коммунальными услугами.

# Так, модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа оборудования, а следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность.

# Реализация мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

  - обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с определенными характеристиками;

  - обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

  - обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения пропускной способности системы магистральных тепловых сетей;

  - улучшить экологическое состояние за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);

  - увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли;

  - сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях и т. д.

# Реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения и водоотведения Ольшанского сельского поселения позволит:

# - улучшить условия и уровень жизни жителей поселения.

- обеспечить централизованным водоснабжением территории всей территории поселения;

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение поселения;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- улучшить показатели очистки сточных вод;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплутационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

Таким образом, реализация мероприятий по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры Ольшанского сельского поселения актуальна и необходима.

VII. Управление программой

7.1.Ответственный за реализацию программы:

глава администрации Ольшанского  сельского поселения  Мельникова С.Г.

Начальник управления строительства, транспорта, связи и ЖКХ  Латышев С.А.

7.2.Порядок и сроки корректировки программы – ежегодно

7.3.Порядок предоставления отчетности – квартальная, полугодовая, годовая

7.4.План-график работы по реализации программы (включая сроки разработки технических заданий для организаций коммунального комплекса, принятие решений по выделению денежных средств, подготовка и проведение конкурсов) корректируется по мере выполнения программы.